Příloha č. 3 Výzvy

Technické požadavky

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Rámcová dohoda na dodávku wallboxů včetně instalace a servisní podpory

zadavatel: Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

Zařízení – wallboxy:

- Jednofázové a třífázové nabíjení až 400 V AC/32 A (s možností napojení už od 400V/16A).

- Minimálně 1x zásuvka TYP 2 (MENNEKES).

- Nabíjecí výkon minimálně 22 kW (s možností nastavení elektronické regulace na menší nabíjecí výkon pro případ napojení na slabší jistič).

- Indikace stavu stanice (vícebarevné LED).

- Proudová ochrana/ochrana proti přepětí.

- Datová konektivita (např. wifi nebo 4G/LTE nebo ethernet) pro vzdálený management stanice a odečet stavových dat.

- Software / Webové rozhraní stanice pro vzdálené datové připojení a výčet informací ze stanice (stavová data, historie dobíjení, správa uživatelů, aj.).

- Start nabíjení obě varianty: buď automaticky připojením nabíjecího kabelu nebo po autorizaci RFID (kartou/čipem).

- Nástěnná montáž, variantně nabídka pro samostatně stojící instalaci wallboxu například pomocí sloupku či pilíře.

- Zajištění a umístění log objednatele: logo OICT, logo Smart Prague a logo MHMP. Vizualizaci jednotlivých log poskytne Objednatel.

- Vhodný i do vnějších prostor

- Provozní teplota v rozsahu minimálně -30 °C až +50 °C.

- Stupeň krytí minimálně IP44 a vyšší bez omezení požadovaného výkonu a splňující stanovené normy.

- Záruka minimálně 36 měsíců.

- Zajištění technické/servisní hotline (telefon a email) po dobu životnosti produktu (min. 5let).

- Zajištění zahájení opravy stanice do 2 pracovních dnů od nahlášení závady.

- Odstranění závad do 7 pracovních dnů od nahlášení.

Dodání, instalace a zprovoznění zařízení – wallboxů na klíč:

- Připojení na stávající rozvod, nabídka se standardní délkou přípojného vedení kabelu do 10 metrů v elektroinstalační liště od rozvaděče (+ nabídka ceny delší kabelové trasy/metr)

- Včetně ukotvení/upevnění na zeď (předpoklad umístění u parkovacích stání, variantně v garážích, vnitroblocích apod. na objektech-domech, zdech apod.), případně volně stojící (na sloupek či pilíř zajištěný dodavatelem).

- Instalace, zapojení a zprovoznění zařízení vč. dopravy

- Výchozí revize elektrického zařízení